Инструкция

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "101" или «112» по телефону, установленному в коридоре 1 этажа. Сообщить, например: "В д/саду пожар. Адрес: ул. Ленина, дом 50. Горит в подвале. Сообщил охранник Иванов" | Работник, первым обнаруживший пожар |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Технический персонал под руководством заместителя по ХР |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противо-дымной защиты и пожарных насосов-повысителей | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке № 1 и установка подпора воздухом в лифтовых шахтах. Если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок "Пуск вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск пожарных насосов" | Заместитель по ХР |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения трех пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Руководитель, заместитель по ХР |
| 5 | Тушение пожара | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения | Секретарь руководителя учреждения |
| 7 | Обесточивание помещения | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника | Заместитель по ХР |

Ответственный за пожарную безопасность________М.С. Самолетова